## Weijers Waalwijk, Verwarmingsw
Weijers Waalwijk, Verwarmingswaterbuis, PEX, geïsoleerd, onder-/bovengronds, Calpex DUO (V101)
Norm: overeenkomstig NEN-EN 15632-1/-2.
Fabrikant: Weijers Waalwijk B.V.
Distributeur: .....
Beoogd gebruik: CV- en gekoeld water onder- en bovengronds.;voor toepassing in gekoeldwater koelinstallaties (GKW), warmwaterverwarmingsinstallaties, centrale verwamingsinstallaties (CV), stadsverwarming, warmtenetten, warmtedistributieinstallaties, biogas/restwarmte-terugwinning.; voor duurzaam warmtenet met minste warmteverlies.
Vorm: 2 buizen.
Uitvoering: 2 mediumbuizen, PUR KING isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 1.;2 mediumbuizen, PUR KING isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 2.
Materiaal: PEX, materiaalkwaliteit PEXa, oppervlakteruwheid 0,007 mm.
Materiaalsamenstelling: PEX (buis), LLD-PE gegolfd (mantelbuis).
Nominale doorlaat (DN) (mm): 20.;25.;32.;40.;50.;65.
Diameter (d) (mm): 25 (uitwendig).;32 (uitwendig).;40 (uitwendig).;50 (uitwendig).;63 (uitwendig).;75 (uitwendig).
Wanddikte: 2,3.;2,9.;3,7.;4,6.;5,8.;6,8.;klasse SDR11.;klasse SDR7,4.
Lengte (m): 6.;12.;max. 1.000 (rol).;.....
Kleur: rood.
VRIJE TEKST: Isolatie: warmtegeleidingscoëfficiënt max. 0,0199 W/m.K), CO2 polyurethaanschuim, (PUR), CFC-vrij, langswaterdicht, soortelijke massa min. 50 kg/m³.;Temperatuur (°C): max. 95.;Uitwendige diameter (mm): 76.;Uitwendige diameter (mm): 91.;Uitwendige diameter (mm): 111.;Uitwendige diameter (mm): 126.;Uitwendige diameter (mm): 142.;Uitwendige diameter (mm): 162.;Uitwendige diameter (mm): 182.;Uitwendige diameter (mm): 202.;Wanddikte (t) (mm): 1,9.;Wanddikte (t) (mm): 2,1.;Wanddikte (t) (mm): 2,3.;Wanddikte (t) (mm): 2,7.;Wanddikte (t) (mm): 2,9.;Wanddikte (t) (mm): 3,2.;Wanddikte (t) (mm): 3,3.
Drukklasse (PN): PN 6.;PN 10.
VRIJE TEKST: Zuurstofdichte permeatie barriere laag (EVOH);Permeabiliteit (overeenkomstig DIN 4726): ≤ 0,1 g/(m³ x d).;Flexibele terreinleiding.;Flexibele grondleiding.;Stadsverwarming.
VRIJE TEKST: Hulpstukken:
VRIJE TEKST: - Messing perskoppeligen.;- Easyjoint mofverbinding.;- Eindmanchetten.;- Doyma muurafdichting.;Hulpstukken voorgeisoleerd:;- Bocht (voorgeisoleerd en ABS-clipschalen).;- T-stuk (ABS-clipschalen).;- Reduceer (ABS-clipschalen).;- Afsluiters.;- Y-stuk (van DUO naar UNO).
VRIJE TEKST: Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: beugel met breedzadel en rubberinlage.;markeerlint.
VRIJE TEKST: - tracingkanaal 18x8mm inwendig tbv tracing kabel.;.....