## Weijers Waalwijk, Warmwaterbui
Weijers Waalwijk, Warmwaterbuis, RVS, geïsoleerd, onder-/bovengronds, CASAFLEX (V102)
Fabrikant: Weijers Waalwijk B.V.
Distributeur: .....
Beoogd gebruik: CV water onder- en bovengronds.;voor toepassing in stoomverwarmingsinstallaties (condensaat), warmwaterverwarmingsinstallaties, centrale verwamingsinstallaties (CV), stadsverwarming, warmtenetten, warmtedistributieinstallaties, biogas/restwarmte-terugwinning.
KOPTEKST: Producteigenschappen overeenkomstig EN 253:2009+A1:2013:
Constructie: .....
Samenstelling: mediumbuis, PIR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 1.
Aantal buizen (st.): 1.
Materiaal: corrosievast staal, LLD-PE (mantelbuis).
Materiaalkwaliteit: 1.4301 (AISI 304).;1.4401 (AISI 316) (t/m DN40).;.....
Nominale doorlaat (DN): 20.;25.;32.;40.;50.;65.;80.;100.
Uitwendige diameter (mm): 25.;34.;44.;55.;66.;86.;109.;143.
Wanddikte (t) (mm): 0,3.;0,4.;0,5.;0,6.;0,8.;0,9.
Lengte (m): max. 810 (rol).
Drukklasse (PN) (bar): 16.;25.
Temperatuur (°C): max. 180.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): max. 0,025.
KOPTEKST: Isolatie:
Samenstelling: CFC-vrij, cyclopentaan polyisocyanuraat schuim (PIR)
Materiaal: polyisocyanuraat schuim.
Soortelijke massa (kg/m³): min. 60.
Wanddikte (t) (mm): 2,1 (mantel).; 2,3 (mantel).;2,7 (mantel).;2,9 (mantel).;3,2 (mantel).;3,3 (mantel).
Uitwendige diameter (mm): 91 (incl. mantel).;111 (incl. mantel).;126 (incl. mantel).;142 (incl. mantel).;162 (incl. mantel).;202 (incl. mantel).
VRIJE TEKST: Flexibele terreinleiding.;Flexibele grondleiding.;Stadsverwarming.;Hulpstukken:;- Perskoppelingen.;- Easyjoint mofverbinding.;- Eindmanchetten.;- Muurafdichting;Hulpstukken voorgeisoleerd:;- Bocht.;- T-stuk.;- Reduceer.;- Afsluiters.;- Ontluchting.;Toebehoren:;- Bevestigingsmiddelen.;- Beugel met breedzadel en rubberinlage.;- Markeerlint.;Lekdetectiesysteem:;- Lekdraden: 2 draads.;- Materiaal: koper (groen).;- Materiaal: koper (wit).;- Diameter (mm²): 0,8.;- Lekdetectie: elektronische lekdetectieunit Prinspipe type X1.;.....