## Weijers Waalwijk, Gekoeldwater
Weijers Waalwijk, Gekoeldwaterbuis, PE, geïsoleerd, onder-/bovengronds, Coolflex (V101)
Norm: overeenkomstig NEN-EN 12162.
Fabrikant: Weijers Waalwijk B.V.
Distributeur: .....
Beoogd gebruik: gekoeld water onder- en bovengronds.;voor toepassing in gekoeldwater koelinstallaties (GKW), koudetechniek.; voor binnen- en buitengebruik in klimaatinstallaties, koudedistributieinstallaties, LT warmtedistributie.
Vorm: 1 buis.
Uitvoering: mediumbuis, PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 1.
Materiaal: PE, materiaalkwaliteit PE 100, oppervlakteruwheid 0,01 mm.
Materiaalsamenstelling: PE (buis), LLD-PE gegolfd (mantelbuis).
Nominale doorlaat (DN) (mm): 20.;25.;32.;40.;50.;65.;80.;100.;125.
Diameter (d) (mm): 25 (uitwendig).;32 (uitwendig).;40 (uitwendig).;50 (uitwendig).;63 (uitwendig).;75 (uitwendig).;90 (uitwendig).;110 (uitwendig).;125 (uitwendig).
Wanddikte: 2,3;2,9;3,7;4,6;5,8;6,8;8,2;10;11,4;klasse SDR11.
Lengte (m): 6.;12.;max. 780 (rol).;.....
Kleur: zwart.
VRIJE TEKST: Isolatie: warmtegeleidingscoëfficiënt max. 0,0234 W/(m.K), CO2 polyurethaanschuim, PUR KING, CFC-vrij, langswaterdicht, soortelijke massa min. 60 kg/m³.;Temperatuur (°C): min. -20 - max. 40.;Uitwendige diameter (mm): 76.;Uitwendige diameter (mm): 91.;Uitwendige diameter (mm): 126.;Uitwendige diameter (mm): 162.;Uitwendige diameter (mm): 182.;Wanddikte (t) (mm): 2,0.;Wanddikte (t) (mm): 2,2.;Wanddikte (t) (mm): 2,7.;Wanddikte (t) (mm): 3,2.;Wanddikte (t) (mm): 3,3.
Drukklasse (PN): PN 16 (20°C).
VRIJE TEKST: Flexibele terreinleiding.;Flexibele grondleiding.;DVGW/SVGW Keur.
VRIJE TEKST: Hulpstukken:
VRIJE TEKST: - Elektrolasmoffen.;- Easyjoint mofverbinding.;- Eindmanchetten.;- Doyma muurafdichting.;Hulpstukken voorgeisoleerd:;- Bocht (voorgeisoleerd en ABS-clipschalen).;- T-stuk (ABS-clipschalen).;- Reduceer (ABS-clipschalen).;- Afsluiters.;- Ontluchting.
VRIJE TEKST: Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: beugel met breedzadel en rubberinlage.;markeerlint.
VRIJE TEKST: .....