## PRINSPIPE
STABU bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw
SPECIFICATIES blad: 1
B242110.211.f01 STALEN BUIS, GEÏSOLEERD, MANTEL
versie: 102.+ datum: 09-11-2012 auteur: KB-FPS
1 OPMERKING: voor CV- en gekoeld water onder- en
bovengronds.
2 Fabrikaat: Weijers Waalwijk B.V.
3 Type: #
\PRINSPIPE UNO. \PRINSPIPE DUO. \.....
4 #
\Constructie: mantelbuis, PUR isolatie en mediumbuis.
5 #
\Materiaal (NEN-EN 10217-1+a05): staal P235GH, TR1 of TR2, gelast.
\Materiaal (NEN-EN 10216-1+a04): staal P235GH, TR1 of TR2, naadloos.
6 #
\Oppervlaktebehandeling: gestraald, S2.
7 #
\Buiseinden: isolatie vrij < DN200;150mm & >DN250; 200mm.
8 Diameter (DN): #
\20. \25. \32. \40. \50. \65. \80. \100. \125. \150.
\200. \250. \300. \350. \400. \500. \600. \.....
9 #
\Lengte (m): 6. \Lengte (m): 12. \Lengte (m): 16.
\Lengte.....
10 #
\.....
11 #
\Isolatie:
12 #
\- materiaal: polyurethaan schuim.
13 #
\- warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): max. 0,025.
14 #
\- dichtheid (kg/m3): min 60.
15 #
\- dikte (klasse): 1. \- dikte (klasse): 2.
\- dikte (klasse): 3.
16 #
\.....
17 Mantel:
18 #
\- materiaal: HD-PE. \- materiaal: spiro aluminium.
\- materiaal: spiro gegalvaniseerd staal Al/Zn 185.
\- materiaal: spiro corrosievast staal.
OPMERKING: HD-PE buitenmantel is geen Conti
wikkelmantel.
19 - diameter (mm): #
\90. \110. \125. \140. \160. \200. \225. \250. \315.
\400. \450. \500. \520. \630. \800. \.....
20 - dikte (mm): #
\3,0. \3,2. \3,4. \3,6. \4,1. \4,8. \5,2. \5,6.
\5,8. \6,6. \7,9. \.....
21 #
\.....
22 #
\Lekdraden:
23 #
\- aantal (st.): 2.
\- aantal (st.): 4.
24 #
\- materiaal: koper, koper vertind.
\- materiaal.....
25 #
\- diameter (mm2): 1,5.
\- diameter.....
26 #
\.....
27 #
\Hulpstukken:
28 #
\- voorgeïsoleerd:
29 #
\ bocht.....
30 #
\ T-stuk.....
31 #
\ kogelafsluiter.....
32 #
\- easyjoint mofverbinding.....
33 #
\- eindmanchetten.....
34 #
\- expansiekussen.....
35 #
\.....
36 #
\Toebehoren:
37 #
\- bevestigingsmiddelen.....
38 #
\- beugel met breedzadel en rubberinlage.....
39 #
\- elektronische lekdetectieunit type X1.....
40 #
\- markerlint.....
41 #
\.....